烟气(CEMS)排放连续在线监测系统

技 术 方 案 书

目录

1.概述	5

1.1 总则	5

1.2  CEMS的意义	5

2.标准和规范	5

3.工程条件	6

3.1装置正常工作条件	6

3.2现场必备公用设施	6

4. CEMS烟气连续监测系统的设计	6

4.1设备名称：烟气连续自动监测系统（简称CEMS）。	6

4.2安装位置及监测项目：SO2、O2、Nox、温度、烟尘、压力、流量、湿度。	6

4.3安装数量：1套CEMS。	6

4.4仪表的输出单位：	6

4.5CEMS测量方法	7

5.CEMS系统详述	7

5.1 CEMS系统组成	7

5.2 采样单元	8

5.3 反吹单元	11

5.4 预处理单元	11

5.5 分析机柜	12

5.6 系统技术指标	13

6.颗粒物CEMS系统介绍	13

6.1产品简介	13

6.2粉尘仪工作原理及构成	14

6.3技术参数	16

6.4技术特点	17

7. CEMS系统技术参数及性能	18

7.1技术参数	18

7.2 系统功能（CEMS系统包括）	21

7.3 设备特点	22

7.4超低CEMS的几个优势	23

8 供货范围	24

9. 系统的安装	27

9.1设备安装位置的选取	27

9.2 开孔位置要求	27

9.3 操作平台及爬梯	29

9.4 仪表空气	30

9.5 系统接地装置与保护措施要求	31

10、站房及配套设施（分析小屋）	31

11.质量保证体系承诺	32

12. 售后服务承诺	33

13. 保装和运输	33

附件1—系统原理图	34

附件2-取样探头安装图	35

附件3-皮托管安装图	36

附件4-烟气现场布置图	37

1.概述

1.1 总则

本技术规范书适用于烟气超低排放监测即烟气在线监测系统（Continuous Emissions Monitoring System，简称CEMS）包括CEMS的本体及其驱动装置、辅助设备系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。我公司提供的设备是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。

我公司提供的所有分析仪及附件和附属设备的制造质量、供货、技术规格，文件的图纸资料、技术服务、工程服务、包装运输、开箱检验、安装指导、现场调试、设备调试运行等各个环节负有完全责任。

我们提交的技术文件遵守本项目的标准、规定和本询购文件的要求，并保证供货商及相关的文件也遵守本项目的标准、规定和本询购文件的要求。

1.2  CEMS的意义

- 获取定量化污染物排放信息

- 环境管理实现从定性管理向定量管理

- 实现远程传输，为环保监控企业提供依据

2.标准和规范

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《有关量、单位和符号的一般原则》GB3101-86

《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87

《工业控制设备及系统的端子板》NEMA—ICS4

《工业控制设备及系统的外壳》NEMA—ICS6

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》HJ/75-2017

《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法 》HJ/76-2017

《烟气采样器技术条件》HJ/T47-1999

《烟尘采样器技术条件》HJ/T48-1999

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ/ 212－2017

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157

3.工程条件

3.1装置正常工作条件

◆工况条件：

（1）烟气含尘量：＜100g/Nm3;

（2）介质温度：20～500℃；

（3）介质压力：-10KPa～+10KPa;

（4）含水量：适用于饱和水气；

◆气候条件：

（1）环境温度：5～45℃；

（2）环境相对湿度：20～85%；

（3）大气压力：70～106KPa；

（4）日光照射：无直接照射；

（5）空气流速：直吹气流＜3m/s;

◆环境条件：

（1）安装现场无明显振动；

（2）配置专用地线（接地电阻小于2Ω）；

（3）无挥发腐蚀性、爆炸性气体；

（4）通风良好；

3.2现场必备公用设施

（1）电源：单相220V±10%；50HZ±10%；容量：5KVA；

（2）压缩氮气源：0.4MPa-0.6MPa;无油无水，耗气量5立方米/h.

4. CEMS烟气连续监测系统的设计

4.1设备名称：烟气连续自动监测系统（简称CEMS）。

4.2安装位置及监测项目：SO2、O2、Nox、温度、烟尘、压力、流量、湿度。

4.3安装数量：1套CEMS。

4.4仪表的输出单位：

4.4.1 SO2、NOx、烟尘浓度单位以“mg/Nm3”计。

4.4.2 烟气含氧量以“%”计。

4.5CEMS测量方法

4.5.1烟气采样方法：全程伴热法

4.5.2 SO2监测方法：紫外差分光学吸收光谱法

4.5.3 NOx监测方法：紫外差分光学吸收光谱法

4.5.4 O2监测方法：电化学法

4.5.5 粉尘监测方法：激光前向散射法（旁路抽取法）

4.5.6 温度检测方法：热电阻

4.5.7 压力检测方法：差压

4.5.8 流量检测方法：皮托管

4.5.9湿度检测方法：电容法

5.CEMS系统详述

5.1 CEMS系统组成

我公司提供的CEMS系统是针对污染源烟气，用工业型仪器对其NOX、SO2、O2含量、烟气流量、烟气颗粒物、烟气温度等进行连续测量，CEMS系统由以下四部分组成。

- 烟气成份连续监测系统

- 颗粒物浓度检测系统

- 流量检测系统

- DAS系统

5.2 采样单元

采样单元的作用是将烟道中气体取出并输送到预处理单元，这期间不能发生尘埃堵塞和形成酸雨。

5.2.1 采样探头单元

5.2.1.1  专用电伴热取样探头安装在烟道上，含取样和吹扫单元，由下列几个部件组成：

1）采样探头：Φ50mm不锈钢，伸进烟道约一米处左右位置，样气通过此管进入采样器。

2）陶瓷过滤器：过滤精度为5um，烟道中尘埃绝大部分被挡在过滤器之外。

3）电加热管：为防止在采样单元冷凝而建立的设备，加热温度可以控制在140℃左右。

4）法兰对接：采样单元法兰与工艺管口法兰相对接，完成采样单元的安装。

5）金属固定支架外壳：采样单元各部件有护罩连接在一起，达到防雨防尘的目的。

6）反吹系统：为了防止尘埃在过滤器周围堆积，造成堵塞影响样气流动，设备必须定时反吹，为了防止反吹气压力达不到要求，本设备设计有反吹气储气罐，并且反吹周期在现场根据具体情况，通过触摸屏进行设定或修改。

5.2.1.2 探头技术参数

1）加热温度：120～160℃

2）电源：AC220V  ±10%   50Hz

3）功率：150W

4）工作环境温度：-20～45℃

5）粉尘过滤能力：200g/nm3

5.2.2专用电伴热取样单元

加热取样管是连接探头和预处理系统的连线，采用电伴热形式，中间样气管采用F6聚四氟乙烯耐腐蚀软管，采样内温度控制在120～160℃，使得烟气中的水含量以蒸汽的状态形式存在，防止结露与二氧化硫混合生成酸，并由报警装置。

采样管技术参数

1）加热温度：120～160℃

2）电源：AC220V  ±10%  50Hz

3）功率：40W/m

4）重量：1.5Kg/m

5.3 反吹单元

为了防止尘埃在过滤器周围堆积，造成堵塞影响样气流动，设备必须定时反吹，为了防止反吹气压力达不到要求，本设备设计有反吹气储气罐，并且反吹周期在现场根据具体情况，通过触摸屏进行设定或修改。

反吹控制装置定期对取样探头进行反吹，以防止烟尘堵塞取样探头。提供的反吹气必须是干燥、无油、无水的仪表空气或氮气，反吹气在取样探头现场增加前级空气预热箱（包括反吹控制阀），将反吹压缩空气预热。

5.4 预处理单元

预处理系统保证在最短的滞后时间内，选取有代表性的样气，样气的状态，如温度、压力、流速、含水量、含尘量等，干净程度必须满足分析仪表的操作条件。主要完成以下几项工作。

- 样品抽取：用取样泵将烟道中气体抽取，提供给分析仪器测量SO2、NOX、O2含量。

（真空采样泵）

- 快速冷凝除水：采用冷凝器，并针对超低排放CEMS系统特别加入了磷酸，使通过冷凝器中的烟气达到酸饱和状态，避免极少量的冷凝水吸附SO2。

CEC201HP

- 精密过滤器：进一步精密除尘，保证整体过滤精度在0.2um以下。

- 定标：系统可在线自动或手动对系统进行校零、满量程校正服务。

- 流量调节：保证分析仪器的进样流量在0.5～0.7L/min以内。

预处理单元包括：压缩机冷凝器、防腐真空取样泵、雾过滤器、精密过滤器、中枢反吹单元等，完成样气的净化、除尘、除湿，其过滤精度达到0.1um，完全达到分析仪器要求的超净、恒温、恒流稳定的样气标气，连续不断的送入分析仪器，从而确保了分析仪的准确性和可靠性。首先样气进入机柜时经过一个电动球阀，通常电动球阀是打开状态，当吹扫时，电动球阀关闭，防止反吹气进入机柜，起到保护预处理系统的作用。样品气进入压缩机冷凝器除去湿气，冷凝液集结在冷凝器的下方，通过排液蠕动泵自动排除。接着样气经过一个保护过滤器除尘，再经过一个两位一通电磁阀，自动校零时洁净的空气通过此阀，经取样泵抽出，对分析仪的零点进行校准，接着气体进入二级制冷器进一步除湿干燥，除湿后的气体通过取样泵和一个手动三通阀，注入标准气对仪器的量程进行标校，最后对样气再做进一步干燥后进入分析仪。

冷凝器的故障信号产生时，取样泵停止工作，故障排除后取样泵自动启动。测量后的废气排到室外，产生的冷凝液储存在防腐储液罐内，通过自动疏水阀自动排除。如有故障或需要维护时，相应的信号送往控制室，操作人员会及时发现。

5.5 分析机柜

1）外形规格：2000mm(H)*800mm(W)*600mm(D)

2）防护等级：IP54

3）机柜材质：冷轧碳钢板

4）为了方便机柜的吊运，机柜顶部带有起重用的吊耳。

5.6 系统技术指标

1）适应范围：烟气成份、烟尘、流量、温度参数的在线分析与连续监测。

2）减小电击事件影响的措施，采用以下两种措施以使电击事件影响最小：保证系统接地，信号要加信号隔离器，在电缆的进口和出口安装电涌抑制装置，用于系统电涌抑制设计。

3）设备接地最大电阻：设备接地最大电阻小于4欧。

4）烟道上设备的保护方法：烟道上没有防护罩的部件能够经受住高温并且使绝缘的；所有布置在室外或环境条件恶劣地方的控制箱、柜全部采用碳钢喷塑材料，防护等级不小于IP65.

5）防止探头管线堵塞的措施：采样探头是带温度控制装置的，探头温度控制在120～160℃，水份一直处于蒸汽状态，不会液化，探头过滤器过滤精度达到5um，可把绝大多数粉尘过滤掉，同时，探头有定时反吹功能，可将附着在探头过滤器芯上的粉尘吹回烟道。所以，采样探头及管线不会产生堵塞。

6）校准气储存方法及要求：标准气储存在环境条件控制的仪表间内，标气瓶用木材制作或钢铁制作的托架固定在离主机柜1～2米的墙壁上，瓶底放在地上，确定标气瓶固定可靠，并易于拆装，标气瓶通过减压阀、耐腐蚀的气管连接到气样控制单元或者直接接到分析仪的标准口上，检查密封性，标气瓶出气口和减压阀出气口配备压力表，以指示压力和剩余的容量。环境要求：温度5～45℃，相对湿度：0～75%，附近无强烈热源和震动源。

6.颗粒物CEMS系统介绍

6.1产品简介

粉尘仪可广泛用于污染源排放、粉体制造加工、实验室、新材料等各个工业领域的粒子排放的连续测量，可应用于高温、高压、高湿度、高腐蚀性等各种极端场合的粒子测量场合。

抽取式粉尘仪专门适用于测量湿烟气中的粉尘，非常适合湿法除尘后或排放前无GGH的的颗粒物测量。烟气从烟道中抽取出来后进入一个旋风加热器以消除水滴，然后进入测量装置。该测量是基于光的前散射原理。激光二极管将一束经过调制的650nm波长的光投射到烟气中的粉尘上，经过粉尘散射后的光被高度灵敏的检测器记录并放大，传输到测量通道进行检测。测量结束后，烟气被送回烟道内。整个过程中风机将烟气抽出通过射流泵进行传输，并保持光学部件表面不受污染。

6.2粉尘仪工作原理及构成

抽取式粉尘仪由四大部分组成，即采样及回送单元、等速跟踪及控制单元（辅选）、加热及温度控制单元、测量及信号处理单元。

采样及回送单元主要完成被测气体采样、被测气体回送过程；等速跟踪及控制单元由一 个一体化的皮托管、一个孔板流量传感器及相应的压差传感器及处理电路组成，通过一体化 的皮托管测量被测粒子两相流的流速、通过孔板测量采样气体的流速、通过压缩空气控制气 泵的抽力改变采样的流量从而达到跟踪采样两相流流速的目的；测量及信号处理单元由激光 器、测量腔体、光电转换器、反吹及气幕装置、校准装置组成，通过测量粒子的前向散射光， 将粒子的浓度转化成电信号，再经过调理转换后输出。

图 3-1 为测量原理图，激光器发出的激光经过准直后由一个分光装置分出微量参考光， 主光束穿过测量室与烟尘粒子相遇后产生前向散射光，散射光由透镜接收再通过信号光纤转 变成与烟尘粒子浓度成正比的烟尘信号输出得到烟尘粒子的浓度值。测量状态参考光被斩光 电磁铁遮挡，在零点校准状态干净的反吹空气由反吹口进入测量室，参考光依然被斩光电磁 铁遮挡，气室中没有烟尘粒子，透镜接收的极少量背景光通过调零被自动冲销掉，实现仪器 的自动校零。在满点校准状态反吹气充入气室，斩光电磁铁吸合后参考光经过光纤被引入到 透镜作为满量程的校准信号。

图3-1 测量原理图

图 3-2 为流路及控制原理图。烟气通过取样管加热后进入加热测量气室，由射流泵产生抽吸力将烟气回送到取样点；采样量通过流量控制阀调节压缩空气的气量实现；通过皮托 管由动压测量单元将动压转换成流速信号，通过取压管将变径管的压差送到流量测量单元转 换成采样流量信号和采样流速，根据皮托管所测流速与采样流速的差控制压缩气的流量，实现对采样流速的控制，达到采样流速跟踪烟气流速的目的。

图3-2 流路及控制原理

6.3技术参数

浓度

测量范围：（最小）0~30（mg/Nm3）

示值误差：±10%

零点漂移：±1.0%F.S.

量程漂移：±1.0%F.S.

分辨力： 0.005（mg/Nm3）

采样方法：抽取加热回送

校准方法：零点及跨度自动或手动校准

其它

粒子浓度信号输出：

（1）模拟 4~20（mA）（最大输出负载 500Ω）

（2）RS485(支持 Modbus 协议) 环境要求：温度-40~55（℃）、相对湿度 0-100%    R. H. 被测介质条件：10℃~300℃（高温需定制）

显示操作窗口：12864 点阵液晶屏 电源：220±15%（VAC）、500W

仪表气要求：≧6L/MIN（干净无油、压力≧2Bar）

外形尺寸：

主机：410mmX470mmX230mm，（探杆长度可选 700mm 或 1500mm）

等速控制箱（选配）：

重量：≤15KG

6.4技术特点

超低粒子监测仪具有以下特点：

基于烟尘粒子的前向散射原理具有极其高的灵敏度及分辨力，可在线连续测量超低

浓度的烟尘粒子排放；

采用自适应动分档的方法，也可以测量较高粒子浓度的现场测量，具有极其宽的动

态范围；

通过专利特有的抽取加热回送方式的烟气取样设计，可以用于被测气体含有极高水

雾的场合。

可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可配套烟气监测系统,可

单独一台或几台连接成一套烟尘监测网络,共用一个前台。仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制。

7. CEMS系统技术参数及性能

7.1技术参数

7.1.1 系统数据

烟气温度限制：0～500℃

设备对振动的要求：避免强烈振动

最大含尘量：500mg/Nm3

样气流速：1.5～13m/s

系统对压缩空气要求：无水、无油、无尘

最大耗气量：0.2Nm3/min

最小耗气量：0.1Nm3/min

最小压力：0.4Mpa

系统功率：2KW（系统）+40W*L（伴热管）

7.1.2 SO2、NOX分析仪

量程：SO2：0～100 mg/Nm3；NOX：0～100 mg/Nm3；（量程订货时可以选择）

精度：＜±1%FS

线性度：±1%FS

零点漂移：＜±1%FS/周

量程漂移：＜±1%FS/周

响应时间：＜20S

分析方法：紫外吸收光谱法

采样方式：取样法

环境温度：15～35℃

电源/功率：220VAC,最大300W

预热时间：10分钟

样气流量范围：1.5L/min±0.5L/min

输出信号形式：DC4～20mA,

样气湿度范围：<95%RH

7.1.3 烟气氧含量监测

监测方法：电化学原理

测量范围：0～25%

精度：＜±1%FS

误差：＜±1%FS

重复性：＜0.05%

输出信号形式：4～20Ma(隔离)

最大允许负载：500欧

通讯接口：RS-485

显示方式：LCD

安装方式：19″机架

测量方式：连续

分析流量：1.2L/min

标校方式：手动

7.1.4 烟尘监测仪表

制造厂家：

型号：

量程范围： 0～30mg/Nm3（订货时可选）

线性度：±1%FS

零点漂移：＜±1%FS

量程漂移：＜±1%FS

精度：＜±2%FS

检测方式：旁路抽取法

监测原理：激光前向散射法

最小检测下限：0.05mg/m3

环境温度：-20～50℃

输出信号：4～20mA

电    源：220±15%（VAC）、500W

7.1.5 流量检测仪器

量程范围：0～40m/s（量程可选）

精度：＜±2%FS

误差：＜±2%FS

安装方式：直插式

分析原理：差压法

环境温度：-20～55℃

采用空气：0.4～0.6Mpa

输出信号：4～20mA

7.1.6 温度检测仪

量程范围：0～500℃

精度：＜1%FS

误差：＜1%FS

安装方式：直插式

分析原理：热电阻法

环境温度：-20～55℃

采用空气：0.4～0.6Mpa

输出信号：4～20mA

7.1.7 压力检测仪

量程范围：60～+140kPa（绝压）

精度：＜1%FS

误差：＜1%FS

安装方式：直插式

分析原理：压敏电阻法

环境温度：-20～55℃

采用空气：0.4～0.6Mpa

输出信号：4～20mA

7.1.8湿度测量仪

测量范围：0～40%

测量精度：≤±1.5%FS

重 复 性：RSD≤1%

显示方式：4位LED显示

分 辨 率：0.01%

响应时间：T90≤20S

工作温度：低温型0～170℃

输出接口：4～20mA

传感器原理：阻容法

使用寿命：﹥30月（正常使用条件下）

探头长度：常规1.0m，其它长度可定制

探杆外径：最大外径Φ60mm

7.1.8 数据采集处理系统

防尘要求：室内

环境温度：+5～45℃

用电量：0.5KVA

通讯协议：HJ/T212-2005;污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准。

安装方式：壁挂式

相对湿度 ：20％～90％

环境温度：－10℃～＋60℃

7.2 系统功能（CEMS系统包括）

1）反吹功能：设计的CEMS的SO2、NOX、O2采样探头、烟尘仪发射端和接收端具有吹扫功能。

2）报警功能：各监测项越限情况（上下量程）、没有足够的采样流量的能力、伴热电线温度报警和主要仪器部件（如仪器盖内温度过高发生异常）。

3）指示功能：DAS除了可以指示上述提到的自诊断和报警内容，还可以显示分析仪在校正循环中、校正气瓶低压、过量的校正误差等内容。

4）其它功能：主要分析仪器自诊断、自动控制、在线校准、系统网络化、错误代码指示等功能。

5）数据处理系统：

6）远传通讯功能：CEMS具有高可靠性、安全性、可维修性和可扩展性。监测设备满足两套烟气成分采样探头系统的运行要求，同时设计方案考虑了一定的预留口和容量，CEMS可与电厂、电力局、环保局的局域网形成MIS/SIS网，可以远传通讯。

7）烟气流量计算：报告的烟气流量=工况下湿烟气量*（大气压+烟气静压）/101300*273/（273+烟气温度）*（1-烟气湿度），包含了温度、压力、湿度的修正为标况干烟气量。

8）软件配置：配置的软件与系统的硬件资源相适应，除系统软件、应用软件外，还配置了在线故障诊断和杀毒软件等。

9）系统检修：CEMS设计的分析仪器和监测仪表包含了为日常维护人员检修提供的电信号接口，极大的方便了技术人员检修。

10）设备环境应用：所有烟道设备可以满足在下列恶劣环境下应用：烟道压力：-4.9～+4.9kPa，烟囱入口温度：小于500℃，相对湿度：大于95%RH。

11）系统安装：CEMS设计时采用了最优数量的烟道安装探头，降低现场安装难度，提供检修方便。

7.3 设备特点

- 系统的设计能远远满足在至少90天运行，不需要日常维护。

- 系统符合HJ/T75-2007《烟气排放连续监测技术规范》。

- CEMS系统具有主要仪器部件故障报警功能。

4）CEMS系统提供自动校零、量程校正服务。

5）凡CEMS系统部件和采样探头与烟气接触的部位时，提供一个清洗空气系统，以防止烟气污染分析仪器气室。

6）采样管线为一根完整的线包，包括了采样通道、校准通道、反吹通道以及内部伴热管线，使用外套管保护，构成一个整体。外套管能消除外界温度变化对测量的影响，该特点适用我国冬夏季温差变化很大的场合应用。伴热温度可以自我调节，同时，内嵌有温度探头检测伴热温度是否正常，该温度信号传输到DAS中作为诊断内容。校准通道满足两倍于正常运行气压无泄漏的要求。

7）独立的反吹管设计：降低安装检修难度，提高采样反吹质量。根据多年运行经验，该系统正常工况下常年不需要反吹，在取样泵的前端，设有带电接点的负压表，若发生堵塞，信号自动传输到PLC，中枢则自动启动反吹装置。

8）采样管采用电加热控温干法直接取样方式，辅助环节少，可靠性高，能够真实的反映烟气成份含量，无附加误差。

9）其探头过滤器采用特殊工艺制造的陶瓷材料。过滤面积大，耐腐蚀、强度高、过滤器效率好。取样管道的自动吹扫配置，系统能在高粉尘工况恶劣条件下连续采样工作，保证系统长期可靠运行。

10）采用PLC控制，自动化程度高、维护工作量小邓特点。

11）具有故障自诊断功能。

12）分析仪单点自动标定功能，仪器标定不使用标准气，降低运营成本，减少系统的非正常运行时间。

7.4超低CEMS的几个优势

8.4.1原理设计优势

1)	由于烟气排放连续监测系统中采样系统采用直接抽取法。设备安装的开孔尺寸小对烟道结构影响小。由于采用了完善的预处理系统，分析设备可集成在专用仪表室，大大减少了外界环境对设备的影响，仪器使用寿命大大增加，故障率大大降低，数据测量更加精准。

2)	分析方法采用国际上最流行的紫外差分光学吸收光谱法，同时增加了NO2转化炉，更加准确的测量NOX的排放数据。

3)	独特的二级冷凝、多极过滤，强大的预处理系统设计为设备提供了更多的保障，即使一个环节失效其处理能力仍然与完好状态的其它品牌CEMS功效相同。

4)	伴热管采用了最先进的自限温伴热技术，采样全程均可充分控制加热。避免了传统伴热管通过一个温度传感器无法精确控制伴热温度的弊病。

5)专利的烟气取样探头解决温度高、粉尘大、腐蚀性强的取样难题。

6)取样探头采用目前国际上最先进的、内外脉冲式空气吹扫技术。备有反吹气储气罐，以确保反吹是有足够的压力和流量，彻底把过滤的杂质反吹到管道，达到较好的效果。整个反吹系统与进样气路完全独立，维护十分方便，维护成本低。

7.4.2设备优势

郑州易达提供的烟气分析系统关键部件采用原装进口，其他部件选择国内优质产品组装的方式，设备稳定，各项指标均优于国家行业标准。

7.4.3环保节能优势

产品的数据长久准确配合厂家及环保局对固定污染源的监测，为环保排放的正常排放保驾护航。

8 供货范围

烟气排放连续监测系统（CEMS）供货清单。

| 序号 | 名称 |  | 规格 |  |  | 单位 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| 1.1 | 气体分析仪 （SO2、NOx、O2） |  | 整体 (含NOx转化炉) |  |  | 套 |  | 1 |
| 2 |
| 2.1 | 取样探头 |  | 316/304 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2.2 | 陶瓷烧结过滤芯 |  | 精度：5um |  |  | 支 |  | 1 |
| 2.3 | 伴热装置 |  | 120～160℃ |  |  | 套 |  | 1 |
| 2.4 | 探头箱（含储气罐） |  | 350*300*240 |  |  | 套 |  | 1 |
| 2.5 | 温控箱 |  | 300*200*150 |  |  | 套 |  | 1 |
| 3 |
| 3.1 | 保护雾过滤器 |  | PVC |  |  | 套 |  | 1 |
| 3.2 | 蠕动泵 |  | 0.3L/h |  |  | 台 |  | 1 |
| 3.3 | 真空取样泵 |  | 6L/min |  |  | 台 |  | 1 |
| 3.4 | 快速放散装置 |  | 0-5L/min |  |  | 台 |  | 1 |
| 3.5 | 冷凝器 |  | 出口露点：-3～-5℃ |  |  | 台 |  | 1 |
| 3.6 | 保护精密过滤器 |  | 1um |  |  | 台 |  | 1 |
| 3.7 | 分析流量计控制 |  | 0-1L/min |  |  | 台 |  | 1 |
| 3.8 | 附件 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |
| 4 |
| 4.1 | ϕ10+ϕ6特氟龙管+伴热+保温+外防护 |  |  |  |  | 米 |  | 50米 |
| 5 |
| 5.1 | 一体触摸屏电脑 |  |  | 17寸 |  |  | 台 |  |
| 5.2 | 信号转换模块 |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 5.3 | PLC |  |  | S7-200 |  |  | 台 |  |
| 5.4 | CEMS软件 |  |  | V2.9版本 |  |  | 套 |  |
| 6 |
| 6.1 | 反吹电磁阀 |  |  | 220VAC |  |  | 台 |  |
| 6.2 | 取样电动球阀 |  |  | 220VAC |  |  | 台 |  |
| 7 |
| 7.1 | 压力变送器 |  |  |  | 60～+140kPa（绝压） |  | 组 |  |
| 7.2 | 温度变送器 |  |  |  | 0～500℃ |  | 组 |  |
| 7.3 | 流速变送器 |  |  |  | 0～40m/S |  | 组 |  |
| 7.4 | 湿度监测仪 |  |  |  | 0～40% |  | 套 |  |
| 8 |
| 8.1 | 抽取式粉尘仪 |  |  |  | 0～30mg/Nm3 |  | 套 |  |
| 8.2 | 安装部件（法兰等） |  |  |  | 国标 |  | 套 |  |
| 9 |
| 9.1 | 标校切换阀 |  |  | 不锈钢 |  |  | 套 |  |
| 9.2 | 标准气体专用减压阀 |  |  | 0-15MPa |  |  | 台 |  |
| 9.3 | 标准气体（零点） |  |  | 高纯氮 |  |  | 瓶 |  |
| 9.3 | 标准气体（量程） |  |  | 根据量程定制 |  |  | 套 |  |
| 10 |
| 10.1 | 分析机柜 | 2000*800*600 |  |  |  |  | 台 |  |
| 11 |
| 11.1 | 2P空开 | 220VAC |  |  |  |  | 套 |  |
| 11.2 | 1P空开 | 220VAC |  |  |  |  | 台 |  |
| 11.3 | 维修电源插座 | 220VAC |  |  |  |  | 套 |  |
| 11.4 | 中间继电器 | 220VAC |  |  |  |  | 套 |  |
| 11.5 | 接线端子 | 8mm |  |  |  |  | 套 |  |
| 11.6 | 电流隔离器 | 1进4出 |  |  |  |  | 套 |  |
| 12 |
| 12.1 | 信号电缆 | 7*0.5带屏蔽 |  |  |  |  | 米 |  |
| 12.2 | 电源线 | 2*2.5 |  |  |  |  | 米 |  |
| 12.3 | 电缆 | 2*0.5 |  |  |  |  | 米 |  |
| 13 | 技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 系统使用说明书 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 13.2 | 仪表说明书 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 13.3 | 系统合格证 |  |  |  |  |  | 套 |  |
| 13.4 | 装箱清单 |  |  |  |  |  | 套 |  |

单套CEMS备品备件清单

| 项名 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取样探头 | 陶瓷烧结过滤芯 | 5um | 1 |
| 预处理 | 雾过滤器滤芯 | 1um | 1 |
|  | 保护过滤器滤芯 | 0.5um | 1 |
|  | 密封圈 | 聚四氟 | 1批 |

9. 系统的安装

9.1设备安装位置的选取

设备安装点选定除尘器后烟道，气流比较平稳区域，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。安装位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。如果不能达到这样的条件，那么未开口的距离可被采样管分开以下比率：距离入口2/3，距离出口1/3。

9.2 开孔位置要求

取样点的位置应根据不同的应用需要来选取，它对系统的采样测量有直接影响，由我公司专业工程师指导，并提供开孔尺寸和位置示意图。

1 环保监测应用：取样点的位置一般选在烟气进入烟筒之前砖或钢结构的水平烟道中心线上；也可以安装在烟囱上，要考虑测量项目来选取。

2 给环保部门预留的对比测试口的内径应为80mm。测试口的位置应能够使环保部门的测试正常进行，特别是保证有足够的空间,使测颗粒物的测试枪能够正常使用。也可由环保专业人员指定，环保检测部门认定。

注意：选点时应考虑影响测量的因素：如温度、压力、流速、烟尘量的稳流段以及安装维护的安全、方便等等。预处理机柜里安装各构件，并固定于分析小屋内；标气瓶固定在分析小屋内。

注：1. 各测点开孔之间的水平距离为500mm

2. 孔A、B、C、D分别为对比孔、流速仪、采样探头、粉尘仪。

3. 孔A、B、C、D开孔直径均为80mm。

4. 预埋法兰应水平面保持向上5°左右倾斜度。

5. 预埋法兰应在烟道外保留100mm的长度。

6. 法兰盘螺丝孔应保持在同一水平面。

7. 建议开孔时由我公司工程师指导施工。

开孔数量说明：

1) 采样孔一个

2) 对比采样孔一个

3) 温压流一体化变送器测量孔一个

4) 粉尘仪测定孔一个

9.3 操作平台及爬梯

平台分为烟囱平台和管道平台，管道平台的防护栏高度为1.2m，平台的底面应使用防滑钢板，在平台的底部，沿着护栏的周边焊接一条150mm宽的钢板，以防止安装件掉下平台；平台使用钢架结构支撑，承重300kg/m2,并与烟道固定；在平台一侧建造上下平台用的梯子。到达监测口和采样口处需要旋梯或折梯，梯宽1.2m，踏步高0.3m，护栏高1.5m。烟囱平台是在采样口处绕烟囱一周安装的监测平台，宽1.3m，护栏高1.2m，平台的底面应使用防滑钢板，在平台的底部，沿着护栏的周边焊接一条150mm宽的钢板，以防止安装件掉下平台；平台使用钢架结构支撑，承重300kg/m2,并与烟囱固定；在平台一侧建造上下平台用的梯子。到达监测口和采样口处需要旋梯或折梯（含保护网），梯宽1.2m，踏步高0.3m，平台建好后，在线监测仪器监测口应在平台上方0.3～0.5m，验收用采样口在平台上方约1.5m。扶梯和平台的设计、安装符合安全要求。如下图

烟囱平台示意图

管道平台示意图

9.4 仪表空气

仪表空气0.3～0.7MPa，洁净无油压缩空气，露点0度，流量50L/min的反吹气源，并确保反吹气源长期不间断的提供，以保证设备的正常运行，气源管末端应安装G1/2“内螺纹球阀，并转换为ф6的接头，引入分析小屋。

9.5 系统接地装置与保护措施要求

CEMS 的接地系统包括工作地和保护地，两者必须严格分开。

A.工作接地

为系统提供一个"等电位"的平台。主要是各设备的电源 DC 的 0V。工作地必须单独制作，而且整个系统要统一接地，即所有设备的工作地必须都接到工作地的汇流排上，接地线要采用大于4mm2的单芯护套电缆。

B.保护接地

交流电源设备的保护接地、机柜 、仪表外壳和设备的防雷接地。保护地要统一电气的保护地，即所有的三插电源插头的三根线必须全接。保护接地使用厂内区域的保护接地网，可以采用多点接方式。

10、站房及配套设施（分析小屋）

站房的建设应符合国家环保部下发的国控重点污染源自动监控能力建设项目污染源监控现场端建设规范。

- 站房位置：小屋具体位置根据现场情况而定,离测点越近越好，与排放口采样点距离小于50M。

- 监测站房尺寸：站房高度应满足设备操作和维护的需求，站房外形尺寸为3m(L)×2.5m(W) ×2.7m(H ) 。（实地建设站房内部高度不小于2.7米）

- 站房基础条件：站房具备防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等基础条件。

- 温湿度控制：站房内安装安装1.5P冷暖,暖气空调，并保证环境温度：5~40℃，相对湿度≤85%。

- 站房电源:常规电源-站房内供电电压符合AC 220V±10%，频率50Hz；功率不小于6Kw。实地用电功率为2kw+40Lw（L为采样管线长度）。电源引入线应适用照明电源，严禁使用动力电源来电源进线应有浪涌保护器来电源应有明显标志，防止用户意外断电；接地线应牢固，并有明显标志；站房电源开关的设置应设系统总开关，对每台仪器均应设置独立控制开关；

- 站房结构：站房结构可为砖混/彩钢房，彩钢房外墙彩板厚度≥0.6mm，内墙彩板厚度≥0.5mm；保证强度；保温层不低于100mm，阻燃型；

- 站房透光窗：站房设有透光窗，其尺寸不小于600mm×600mm；

- 站房门禁系统：站房设置二级门禁系统并设有开启记录器，可查询开启时间、次数；

- 站房的设置：监测用房的设置应考虑到不对企业正常生产条件和环境造成影响；

- 站房整合利用：站房对原有在线监控设备进行整合，并确保原系统设备正常运行。

- 分析小屋内需固定的设备包括：

- 分析机柜及标准气钢瓶；

- 机柜可用膨胀螺栓直接固定在地面上或预埋槽钢或钢板固定，

- 标准气钢瓶固定采用钢瓶架固定，钢瓶架根据钢瓶实际数量现场制作。

- 小屋开孔：

- 采样管进线孔。采样管线的进线孔开在机柜顶部的上方，即进线孔离地面高度大于2200mm。

- 电缆进线孔。可采用墙壁上开孔或电缆沟的方式。

- 桥架的开孔。安装在墙壁上方，挨近屋顶位置，距离侧面墙壁1米处。

11.质量保证体系承诺

为了保证设备质量特作出以下承诺：

1）严格按照合同及技术协议的要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2）严格检查和控制原材料、元器件、配件和附件的质量。

3）保证所供设备加工工艺完善，检测手段完备，产品绝不带缺陷出厂。

4）对供货质量、设备性能、技术接口及服务等方面问题负全部责任。

5）愿意接受需方委派的监造人员来厂监督并为监造人员提供方便。

6）在安装和试运过程中，设备出现质量问题，本着先处理问题再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7）设备出厂前将按照国标或技术协议的约定进行严格的出厂试验，确保试验指标达到设计标准或技术协议的规定要求。

8）为所提供的设备在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外将按用户要求对所供设备尽快进行免费更换、修理，直到用户满意为准。

9）在开箱过程中入发现缺件及其它原因引起的零部件丢失，我方尽快免费补齐所缺零部件，在设备的安装调试过程中以及今后在设备使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任。

12. 售后服务承诺

1）免费提供培训资料、行业专家讲课、人员培训和技术指导。

2）产品运抵试验现场，我公司免费派技术人员到现场进行调试安装、技术培训和技术指导，协助用户对设备进行第一次被试品试验。

3）向用户郑重承诺：所提供的仪器设备整机保修一年，终身维护，质保期内实行无偿维修，使用中若设备出现故障，我方24小时内给予满意答复，特殊情况可在48小时内派技术人到现场负责售后服务，超过质保期的产品，我公司负责常年维修，并只收取成本费用。

4） 产品技术升级后，公司将在第一时间向用户提供技术升级服务，其中软件免费升级。

5）常年委派专业技术人员到用户单位进行回访，提供技术服务。

6）首创网上服务，提供“在线帮助”和“远程在线服务”，随时打开并得到“在线帮助”，既可以实现看到测试仪器、问题答疑进行对比和参考等。

7）通过Email发给我们，您在几分钟内就得到专家的分析指导。

13. 保装和运输

我公司所有供货设备，并负责用汽车运输，将产品安全按时运抵合同指定的交货地点，设备到达交货地点后，由双方同时清点并记录在案。我们承诺免费协助业主办理环保局联网并提供相关咨询服务。

附件1—系统原理图

附件2-取样探头安装图

附件3-皮托管安装图

附件4-烟气现场布置图